TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zastřešení parkoviště pro pečovatelský dům, Aš

Konstrukční řešení

Předmětem konstrukčního řešení je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení otevřeného automobilového stání.

Podkladem je stavební část PD, situace inkriminovaného území a fotodokumentace stávajícího dřevěného zastřešení parkoviště pergolou.

Záměrem uživatele je nahradit stávající dřevěnou pergolu ocelovou zakrytou konstrukcí po odstranění stávající stavby včetně základů.

Popis nosné ocelové konstrukce:

Na půdorysu 4.25*19 m je navržena nová ocelová konstrukce sestávající ze sloupů v podélném modulu 6.7+5.8+6.5 m, příčném modulu 4.25 m. Sloupy jsou z trubek profilu 114*5 mm. Přední řada sloupů je založena na betonových patkách rozměru 650*650*700 mm opatřených kalichem 200*200*350 mm, který se opatří při horním líci třmínkovou výztuží  profilu 8 mm. Po osazení se sloupy v kalichu doplní zálivkovou cementovou směsí. Patky se provedou do začištěného výkopu bez bednění. Zadní řada sloupů se osadí na horní líc stávající gravitační betonové opěrné zdi šířky 500 mm. Osadí se přivařenou kotevní deskou a ukotví hmoždinkami M10 eventuelně vlepenými trny ze závitových tyčí M10.

Přes sloupy v modulu 4.25 m se osadí na úložné desky ve spádu 2% nosníky IPE 200 přivařené k deskám s přesahem cca 450 mm přes osu sloupů. Na nosníky se uloží krokve ( vaznice ) profilu IPE 160 v rozteči 1250 mm. Byla uvažovaná i varianta umístit krokve do úrovně horní pásnice příčných nosníků ale byl by nutný profil IPE 180 a styky by byly komplikovanější. Proto je použita varianta nosníků uložených na příčných nosnících. Pro snížení ohybových momentů a deformace v krajních polích většího rozpětí jsou nosníky středního pole přetaženy konzolově o 700 mm a spojeny s nosníky krajních polí kloubovým spojem.

Přes krokve jsou položeny trapézové plechy TR 40/160 tl.0.75 mm ( Vikam) délky 5 m. K nosníkům jsou přišroubovány typovými šrouby Vikam JZ 2- 8*25- E 22 v rozteči 480 mm. Tím je zabezpečen horní pás nosníků proti klopení!

Plechy jsou opatřeny zinkováním, ocelová konstrukce protikorozními nátěry.

Celková hmotnost ocelové konstrukce je cca 3400 kg.

Materiál:

Beton – C 16/20 XC2

Ocel    -  11375 ( S 235)

Výztuž  - R 10505 B500A